## 封-1 招标工程量清单
|  | 2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
本项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。本工程按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。

## 表-02 建设项目工程量清单汇总表
表-02
建设项目工程量清单汇总表
工程名称：2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目
合 计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程工程量清单汇总表【2024年苗薯农业淀粉
表—03
单项工程工程量清单汇总表
工程名称：2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） | 其中
|  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） |  | 规 费（元）
1.1 | 漏粉厂房-土建工程
1.2 | 漏粉厂房-电气工程
1.3 | 漏粉厂房-火灾自动报警工程
1.4 | 漏粉厂房-消防工程
1.5 | 漏粉厂房-给排水工程
2.1 | 酸辣粉厂房-土建工程
2.2 | 酸辣粉厂房-电气工程
2.3 | 酸辣粉厂房-火灾自动报警工程
2.4 | 酸辣粉厂房-消防工程
2.5 | 酸辣粉厂房-给排水工程
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程工程量清单汇总表【漏粉厂房】
表—03
单项工程工程量清单汇总表
工程名称：漏粉厂房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） | 其中
|  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） |  | 规 费（元）
1 | 漏粉厂房-土建工程
2 | 漏粉厂房-电气工程
3 | 漏粉厂房-火灾自动报警工程
4 | 漏粉厂房-消防工程
5 | 漏粉厂房-给排水工程
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程工程量清单汇总表【酸辣粉厂房】
表—03
单项工程工程量清单汇总表
工程名称：酸辣粉厂房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） | 其中
|  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） |  | 规 费（元）
1 | 酸辣粉厂房-土建工程
2 | 酸辣粉厂房-电气工程
3 | 酸辣粉厂房-火灾自动报警工程
4 | 酸辣粉厂房-消防工程
5 | 酸辣粉厂房-给排水工程
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【漏粉厂房-土建工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 土石方工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 地面装饰工程
1.8 | 墙面装饰工程
1.9 | 天棚装饰工程
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【漏粉厂房-土建工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【漏粉厂房-土建工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011610002001 | 门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:根据现场实际情况综合考虑 2.门窗洞口尺寸:根据现场实际情况综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 75.6
2 | 011609002001 | 彩钢墙面拆除 | [项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:根据现场实际情况综合考虑 2.拆除隔墙的饰面种类:根据现场实际情况综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 99.9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011611004001 | 钢支撑、钢墙架拆除 | [项目特征] 1.构件名称:根据现场实际情况综合考虑 2.拆除构件的规格尺寸:根据现场实际情况综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 1.181
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:根据现场实际情况综合考虑 2.砌体材质:根据现场实际情况综合考虑 3.拆除高度:根据现场实际情况综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:根据现场实际情况综合考虑 5.场内运距:投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足拆除方案、相关规范、验收规范、业主及相关主管部门的相关要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 22.99
土石方工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010101002001 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 343.5
2 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 169.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010101004001 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 275.78
4 | 010103001001 | 槽坑回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 283.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010103002001 | 余方弃置（起运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运 | m3 | 466.49
6 | 010103002002 | 余方弃置(增运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运1km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.增运至弃置点 | m3 | 932.98
砌筑工程
1 | 010403001001 | M5.0砂浆砌筑Mu30片石基础 | [项目特征] 1.石料种类、规格:Mu30片石 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.防潮层铺设 5.材料运输 | m3 | 37.92
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010903003001 | 水泥砂浆防潮层 | [项目特征] 1.防潮层做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆掺入5%防水剂(水泥重量比) [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 26.27
3 | 010401003001 | MU20蒸压灰砂砖 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.51
4 | 010401008001 | 蒸压加气混凝土砌块 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(B05),容重为600kg/m³,强度为A3.5 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.装填充料 4.刮缝 5.材料运输 | m3 | 135.92
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010607005001 | 钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:综合考虑 2.加固方式:综合考虑 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 121.77
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 27.42
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010501006001 | 蒸发式冷冷凝器设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.灌浆材料及其强度等级:满足设计及相关规范要求 4.泵送方式:综合考虑 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.31
3 | 010507007001 | C40细石混凝土加微膨胀剂二次浇灌 | [项目特征] 1.构件规格:具体详设计 2.部位:钢柱柱脚 3.混凝土种类:C40细石混凝土加微膨胀剂二次浇灌 4.泵送方式:综合考虑 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.52
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010507007002 | C20砼包裹 | [项目特征] 1.构件规格:具体详设计 2.部位:钢柱柱脚 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 5.泵送方式:综合考虑 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.48
5 | 010507007003 | C25钢梯梁基础 | [项目特征] 1.构件规格:具体详设计 2.部位:钢梯梁基础 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C25 5.泵送方式:综合考虑 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010501004001 | 制冷机组设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12
7 | 010501004002 | 化水池筏板基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010501003001 | 独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 18.57
9 | 010501003002 | 基础加宽 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 19.08
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010503001001 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.96
11 | 010501002001 | 条形基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 19.31
12 | 01B001 | 砼表面凿毛 | [项目特征] 1.部位:新旧结合面 2.凿毛 [工作内容] 1.凿毛 2.清理 | m2 | 53.46
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 010502001001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.88
14 | 010502002001 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.78
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 010504001001 | 直形墙 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 44.72
16 | 010503004001 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 13.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.5
18 | 010505001001 | 有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25P6 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 46.71
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 20.39
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 010507003001 | 排水沟-304不锈钢格栅盖板 | [项目特征] 1.沟截面净空尺寸:250*300mm 2.材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土 3.抹面砂浆厚度、强度等级:10mm厚1:2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:304不锈钢盖板，600*300*30mm 5.伸缩缝填塞:满足设计及相关规范要求 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.勾缝、抹面 4.盖板安装 5.刷防护材料 | m | 149.25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 010507003002 | 排水沟-304不锈钢盖板 | [项目特征] 1.沟截面净空尺寸:250*300mm 2.材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土 3.抹面砂浆厚度、强度等级:10mm厚1:2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:304不锈钢盖板，600*300*30mm 5.伸缩缝填塞:满足设计及相关规范要求 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.勾缝、抹面 4.盖板安装 5.刷防护材料 | m | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 010903004001 | 钢板止水带 | [项目特征] 1.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 2.止水带材料种类:钢板止水带-300*3，搭接长度200,搭接处满焊 3.盖缝材料:满足设计及相关规范要求 4.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 | m | 25.6
金属结构工程
1 | 010603001001 | 钢柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:箱150*150*6*6 Q235B 2.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 3.探伤要求:满足设计及相关规范要求 4.防火要求:满足设计及相关规范要求 5.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 13.315
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:综合考虑 2.钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8 Q235B 3.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 4.安装高度:满足设计及相关规范要求 5.探伤要求:满足设计及相关规范要求 6.防火要求:满足设计及相关规范要求 7.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 59.914
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B，具体详设计 2.安装高度:具体详设计 3.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 4.探伤要求:满足设计及相关规范要求 5.防火要求:满足设计及相关规范要求 6.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 0.656
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010606005001 | 钢墙架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B，具体详设计 2.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 3.探伤要求:满足设计及相关规范要求 4.防火要求:满足设计及相关规范要求 5.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 1.017
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:2L150X50X20X3.0,镀锌L折件、镀锌C型钢;材质采用:Q355-B，镀锌量不小于275g/m 2.构件类型:增强檩条 3.安装高度:具体详设计 4.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 5.探伤要求:满足设计及相关规范要求 6.防火要求:满足设计及相关规范要求 7.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 8.檩条增强用的螺栓采用C级螺栓(4.8级)、螺帽和垫圈,采用Q235-B钢,螺栓,螺母,垫圈的尺寸及技术条件须符合《紧固件机械性能,螺钉螺钉和螺栓》GB/T3098.1-2000的规定。 9.檩条增强时,先采取必要措施临时固定原檩条与檩托连接处,然后再拆卸、安装原支座处的螺栓,最后再安装增强的螺栓 10.原屋面拉条、螺栓及撑杆应重新张紧拧紧处理 11.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 29.945
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010606007001 | 钢走道 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:5mm厚菱形花纹钢板 2.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 3.防火要求:满足设计及相关规范要求 4.探伤要求:满足设计及相关规范要求 5.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 7.62
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010606008001 | 检修钢爬梯 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:参西南11J201-60-1 2.钢梯形式:参西南11J201-60-1 3.螺栓种类:参西南11J201-60-1 4.除锈要求:参西南11J201-60-1 5.探伤要求:参西南11J201-60-1 6.防火要求:参西南11J201-60-1 7.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010606013001 | 零星钢构件 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B，具体详设计 2.防火要求:满足设计及相关规范要求 3.探伤要求:满足设计及相关规范要求 4.锚栓品种、规格:新植筋锚栓M30，具体详设计 5.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 4.708
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010607003001 | 雨篷 | [项目特征] 1.骨架材料品种、规格:Q345B，具体详设计 2.面层材料品种、规格:0.5mm彩钢板 3.雨篷宽度:900mm 4.防火要求:满足设计及相关规范要求 5.探伤要求:满足设计及相关规范要求 6.锚栓品种、规格:新植筋锚栓M30，具体详设计 7.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.校正 6.预埋铁件及安螺栓 | m | 27.95
10 | 01060B001001 | 金属构件运输 | [项目特征] 1.构件品种:钢构件，综合考虑 2.运距:1km 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 | t | 118.751
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011405001001 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.构件名称:钢构件 2.除锈要求:抛丸或喷砂除锈 3.腻子种类、厚度:满足设计及相关规范要求 4.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆2道，丙烯酸聚氨酯面漆2道 [工作内容] 1.基层清理 2.除锈 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 | t | 118.751
门窗工程
1 | 010802001001 | 钢质套装门 | [项目特征] 1.名称:钢质套装门 2.门框、扇材质:钢质 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 34.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010802001002 | 子母钢制双扇甲级防火门 | [项目特征] 1.名称:子母钢制双扇甲级防火门 2.门框、扇材质:钢质 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2.97
3 | 010802001003 | 彩钢板洁净门 | [项目特征] 1.名称:彩钢板洁净门（专业厂家定做） 2.门框、扇材质:彩钢板 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 28.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010802001004 | 彩钢板洁净门（带闭门器） | [项目特征] 1.名称:彩钢板洁净门（带闭门器） 2.门框、扇材质:彩钢板 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 6.6
5 | 010802003001 | 钢制乙级防火门 | [项目特征] 1.名称:钢制乙级防火门 2.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 3.门框、扇材质:钢质 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 4.84
6 | 010802003002 | 钢制甲级防火门（带闭门器） | [项目特征] 1.名称:钢制甲级防火门（带闭门器） 2.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 3.门框、扇材质:钢质 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 4.84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010802003003 | 钢制甲级防火门 | [项目特征] 1.名称:钢制甲级防火门 2.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 3.门框、扇材质:钢质 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 22.66
8 | 010804007001 | 钢制B型防爆门 | [项目特征] 1.名称:钢制B型防爆门 2.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 3.门材质:钢制B型 4.等效静荷载为1000KPa 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金配件安装 | m2 | 5.5
9 | 010803001001 | 1.2mm厚铝合金型电动卷帘门 | [项目特征] 1.名称:1.2mm厚铝合金型电动卷帘门 2.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 3.启动装置品种、规格:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 | m2 | 36.25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010807001001 | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 115.22
11 | 010807001002 | 塑钢6mm单层钢化玻璃推拉窗(颜色同原有外窗) | [项目特征] 1.框、扇材质:塑钢 2.玻璃品种、厚度:6mm单层中空钢化玻璃 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 22.47
12 | 010807002001 | 钢制甲级防火窗 | [项目特征] 1.名称:钢制甲级防火窗 2.框、扇材质:钢制 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 99.12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
地面装饰工程
1 | 011101003001 | 50厚C20细石混凝土垫层 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土垫层 2.泵送方式:综合考虑 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 766.94
2 | 011101001001 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.素水泥浆遍数:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 3172.41
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010904001001 | 丙纶布防水层 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:400克0.8mm厚丙纶布防水层 2.反边高度:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 3939.35
4 | 011001005001 | 50mm厚挤塑保温板(B1级) | [项目特征] 1.保温隔热部位:地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑保温板(B1级，容重30-32kg/立方米)厚50mm×4层 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 3067.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010501001002 | 100mm厚C40砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C40 3.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 4.泵送方式:综合考虑 5.钢筋规格、型号:钢筋的直径为φ8mm，横向间距不超过450mm，纵向间距不超过400mm 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制安 | m3 | 76.69
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011102001001 | 600*300*38mm火烧面花岗石 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1：3干硬性水泥砂浆结合层，厚度综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*38mm火烧面花岗石 3.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 4.防护层材料种类:满足设计及相关规范要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计及相关规范要求 6.磨边要求:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 2497.55
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011103001001 | 阻燃地胶（BI级） | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:满足设计及相关规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:地胶（BI级） 3.压线条种类:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 211.28
8 | 011101003002 | 100mm细石混凝土楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:100mmC20细石砼找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 3939.35
9 | 011101001002 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.素水泥浆遍数:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 463.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011101001003 | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.素水泥浆遍数:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 1441.8
11 | 011105003001 | 面砖踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆一道，8mm厚1:1水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚黑色面砖，白水泥浆擦缝 4.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 149.28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011101005001 | 环氧树脂地坪(B1级) | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚水泥基自流平砂浆层 2.界面剂材料种类:3mm厚环氧树脂自流平界面剂 3.底层漆材料种类、厚度:环氧封闭底漆0.2mm厚 4.中层漆材料种类、厚度:环氧中涂层2mm 5.面层材料种类:环氧树脂面层(或聚氨酯薄涂层) 0.8mm [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷底层漆、中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 1058.37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011101005002 | 环氧树脂防静电地坪(B1级) | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚水泥基自流平砂浆层 2.底层漆材料种类、厚度:环氧封闭底漆0.2mm厚 3.中层漆材料种类、厚度:环氧中涂层2mm厚、环氧防静电中涂层2mm厚 4.导电铜箔铺设(在中涂层干燥后，铺设导电铜箔，可以采用自粘铜箔， 按照2米乘2米的间隔进行铺设，铺设时要确保平整，无明显褶皱) 5.面层材料种类:环氧防静电自流平面层0.8mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷底层漆、中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 205.43
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011101005003 | 防火无机环氧地坪(A级) | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚水泥基自流平砂浆层 2.界面剂材料种类:自流平界面剂 3.底层漆材料种类、厚度:防火无机环氧封闭底漆0.2mm厚 4.中层漆材料种类、厚度:防火无机环氧中涂层2mm 5.面层材料种类:防火无机环氧树脂面层(或聚氨酯薄涂层) 0.8mm [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷底层漆、中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 178
墙面装饰工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 41 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010605002001 | 0.5mm厚彩钢板墙面 | [项目特征] 1.钢板厚度:0.5mm钢彩板 2.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 3.除锈要求:满足设计及相关规范要求 4.探伤要求:满足设计及相关规范要求 5.防火要求:满足设计及相关规范要求 6.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 47.62
2 | 011210004001 | 0.5mm+50mm+0.5mm憎水岩棉净化板 | [项目特征] 1.边框材料种类、规格:具体详设计 2.隔板材料品种、规格、颜色:0.5mm+50mm+0.5mm不锈钢憎水岩棉净化板 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 1002.31
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 42 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011210004002 | 0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | [项目特征] 1.边框材料种类、规格:具体详设计 2.隔板材料品种、规格、颜色:0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 3543.45
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚M15水泥石灰砂浆打底扫毛、7厚M15水泥石灰砂浆垫层 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚M15水泥石灰砂浆罩面压光 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 511.11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 43 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011407001001 | 无机涂料墙面 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:封底漆1道，白色无机涂料2遍 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 511.11
天棚装饰工程
1 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:天棚 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:封底漆1道，白色无机涂料2遍 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 316.25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 44 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011302001001 | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶(耐火极限1小时) | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶用∅8吊筋固定在钢龙骨上，吊筋@1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨，具体满足设计及相关规范要求 3.面层材料品种、规格:0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板(耐火极限1小时) 4.压条材料种类、规格:满足设计及相关规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 6.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 3148.21
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 45 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001002 | 0.5mm+75mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶(耐火极限2小时) | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计及相关规范要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及相关规范要求 3.面层材料品种、规格:0.5mm+75mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板(耐火极限2小时) 4.压条材料种类、规格:满足设计及相关规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 6.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 950.28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 46 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010605001001 | 0.5mm+50mm+0.5mm憎水岩棉净化板顶盖 A级 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:0.5mm+50mm+0.5mm憎水岩棉净化板顶盖 A级 2.钢板厚度:50mm 3.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 4.除锈要求:满足设计及相关规范要求 5.防火要求:满足设计及相关规范要求 6.探伤要求:满足设计及相关规范要求 7.油漆种类及遍数:满足设计及相关规范要求 8.运输距离:综合考虑 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 660.94
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【漏粉厂房-土建工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:具体详设计 2.檐口高度:具体详设计 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 4382.83
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:具体详设计 2.建筑物檐口高度、层数:具体详设计 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 4382.83
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【漏粉厂房-土建工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【漏粉厂房-土建工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【漏粉厂房-土建工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：漏粉厂房-土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【漏粉厂房-电气工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 配电
1.3 | 照明
1.4 | 应急照明
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【漏粉厂房-电气工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【漏粉厂房-电气工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 010101003002 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 11.2
2 | 010101004002 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 21.92
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103001002 | 槽坑回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 30.63
4 | 010103002003 | 余方弃置（起运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运 | m3 | 2.49
5 | 010103002004 | 余方弃置(增运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运1km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.增运至弃置点 | m3 | 2.49
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040504002001 | 手孔井 | [项目特征] 1.规格:详图集07SD101-8,43页 2.垫层:详图集07SD101-8,43页 3.基础:详图集07SD101-8,43页 4.井筒:详图集07SD101-8,43页 5.井内盖:详图集07SD101-8,43页 6.井座:详图集07SD101-8,43页 7.井外盖:详图集07SD101-8,43页 8.钢筋种类、规格:综合考虑 9.钢筋连接:满足设计及规范要求 10.井内排水要求及做法:详图集07SD101-8,43页 11.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防水、止水 | 座 | 2
配电
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404017001 | 空调总配电箱 AP-kt | [项目特征] 1.名称:空调总配电箱 2.型号:AP-kt 3.参数:Pe=80kW;CosΦ=0.85;Kx=1.0;Pjs=80.00kW;Ijs=143A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017002 | 照明配电总箱 ALZ | [项目特征] 1.名称:照明配电总箱 2.型号:ALZ 3.参数:Pe=100kW;CosΦ=0.85;Kx=0.7;Pjs=70.00kW;Ijs=125.13A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017003 | 区域照明配电箱 AL1、AL3 | [项目特征] 1.名称:区域照明配电箱 2.型号:AL1、AL3 3.参数:Pe=20kW;CosΦ=0.85;Kx=0.8;Pjs=16.00kW;Ijs=28.6A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404017004 | 区域照明配电箱 AL2 | [项目特征] 1.名称:区域照明配电箱 2.型号:AL2 3.参数:Pe=20kW;CosΦ=0.85;Kx=0.8;Pjs=16.00kW;Ijs=28.6A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017005 | 区域照明配电箱 AL4 | [项目特征] 1.名称:区域照明配电箱 2.型号:AL14 3.参数:Pe=20kW;CosΦ=0.85;Kx=0.8;Pjs=16.00kW;Ijs=28.6A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404017006 | 区域照明配电箱 AL-PF | [项目特征] 1.名称:区域照明配电箱 2.型号:AL1-4、AL-PF 3.参数:Pe=20kW;CosΦ=0.85;Kx=0.8;Pjs=16.00kW;Ijs=28.6A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404017007 | 消防电源切换箱 ALE | [项目特征] 1.名称:消防电源切换箱 2.型号:ALE 3.参数:Pe=10kW;CosΦ=0.85;Kx=1.0;Pjs=10.00kW;Ijs=17.88A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404017008 | 消防动力配电箱1 ALP1 | [项目特征] 1.名称:消防动力配电箱1 2.型号:ALP1 3.参数:Pe=41kW;CosΦ=0.8;Kx=1.0;Pjs=41.00kW;Ijs=77.87A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404017009 | 消防动力配电箱2 ALP2 | [项目特征] 1.名称:消防动力配电箱2 2.型号:ALP2 3.参数:Pe=63kW;CosΦ=0.8;Kx=1.0;Pjs=63.00kW;Ijs=119.65A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404017010 | 应急照明集中电源 PD1 | [项目特征] 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:PD1 3.规格:非标 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
11 | 030412004001 | 24W自带蓄电池壁装长方LED灯 | [项目特征] 1.名称:24W自带蓄电池壁装长方LED灯 2.型号、规格:24W，LED光源，具体详设计 3.安装形式:壁装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404035001 | 安全型5孔普通插座 | [项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:~220V 10A 86型 4.安装方式:距地300mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 77
13 | 030404034001 | 单联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:单联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
14 | 030404034002 | 双联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:双联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411003001 | 桥架 CT-200x100mm | [项目特征] 1.名称:桥架 CT-200x100mm 2.型号:CT 3.规格:200x100mm 4.材质:钢制，侧板厚度≥1.2mm,底板厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.5mm 5.接地方式:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 199.21
16 | 030411003002 | 桥架 CT-300x200mm | [项目特征] 1.名称:桥架 CT-300x200mm 2.型号:CT 3.规格:300x200mm 4.材质:钢制，侧板厚度≥1.2mm,底板厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.5mm 5.接地方式:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 18.05
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030408001001 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x185+1x95mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x185+1x95mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x185+1x95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1530
18 | 030408001002 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x35+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x35+1x16mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x35+1x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 597.08
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030408001003 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x10mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 303.48
20 | 030408001004 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 72.03
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030408001005 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x4mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 143.04
22 | 030408001006 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x95+1x50mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 540
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030408001007 | 电缆 BTTZ-5x6mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 BTTZ-5x6mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:5x6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 70
24 | 030408001008 | 电缆 BTTZ-3x50+2x25mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 BTTZ-3x50+2x25mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:3x50+2x25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 339.62
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030408001009 | 电缆 BTTZ-3x70+2x35mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 BTTZ-3x70+2x35mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:3x70+2x35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 567.21
26 | 030408006001 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x185+1x95mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x185x95mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x185+1x95mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030408006002 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x35+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x35+1x16mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x35+1x16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
28 | 030408006003 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-5x10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-5x10mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x10mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030408006004 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
30 | 030408006005 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x95+1x50mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030408006006 | 电力电缆头 BTTZ-3x50+2x25mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 BTTZ-3x50+2x25mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:3x50+2x25mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
32 | 030408006007 | 电力电缆头 BTTZ-3x70+2x35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 BTTZ-3x70+2x35mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:3x70+2x35mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 030408003001 | 电缆保护管 PC150 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC150 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 57.08
34 | 030408003002 | 电缆保护管 PC65 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC65 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 292.93
35 | 030408003003 | 电缆保护管 SC32 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC32 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 20
36 | 030408003004 | 电缆保护管 SC65 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC65 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 11.14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 030408003005 | 电缆保护管 SC80 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC80 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 238.25
38 | 030408003006 | 电缆保护管 SC100 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC100 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 20
39 | 030411004001 | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 2.配线形式:桥架、线槽内配线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
40 | 030411004002 | 配线 WDUZC-BYJ-B1-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZC-BYJ-B1-4mm2 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 030411004003 | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 209.07
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
42 | 030411004004 | 配线 WDUZC-BYJ-B1-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZC-BYJ-B1-4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3967.99
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
43 | 030411004005 | 配线 WDUZBN-BYJ-B1-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-BYJ-B1-6mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 60.23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
44 | 030411004006 | 配线 WDUZBN-BYJ-B1-16mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-BYJ-B1-16mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 92.78
45 | 030411001001 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 JDG20 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 287.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
46 | 030411001002 | 配管 JDG25 | [项目特征] 1.名称:配管 JDG25 2.材质:JDG 3.规格:25 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 14.63
47 | 030411001003 | 配管 JDG32 | [项目特征] 1.名称:配管 JDG32 2.材质:JDG 3.规格:32 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 2.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
48 | 030411001004 | 配管 JDG40 | [项目特征] 1.名称:配管 JDG40 2.材质:JDG 3.规格:40 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 24.75
49 | 030411001005 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 PC20 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.开槽规格及恢复要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等 要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 968.57
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
50 | 030411001006 | 配管 PC40 | [项目特征] 1.名称:配管 PC40 2.材质:PC 3.规格:40 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.开槽规格及恢复要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等 要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 18.87
51 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:具体详设计 3.方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
52 | 030413001001 | 桥架支吊架 | [项目特征] 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 888.89
53 | 030413002001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:满足设计及施工规范要求 5.混凝土标准:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 100
照明
1 | 030412001001 | 300*600LED平板净化灯 | [项目特征] 1.名称:300*600LED平板净化灯 2.型号、规格:28W，LED光源 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 87
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412001002 | 300*900LED平板净化灯 | [项目特征] 1.名称:300*900LED平板净化灯 2.型号、规格:38W，LED光源 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 435
3 | 030412001003 | 100*1200LED防爆灯 | [项目特征] 1.名称:100*1200LED防爆灯 2.型号、规格:40W，LED光源 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 84
4 | 030404034003 | 单联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:单联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404034004 | 双联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:双联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7
6 | 030404034005 | 三联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:三联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
7 | 030404034006 | 四联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:四联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404034007 | 双控开关 | [项目特征] 1.名称:四联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6
9 | 030411004007 | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 7502.62
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411001007 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 PC20 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.开槽规格及恢复要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等 要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 2445.43
11 | 030411006001 | 塑料接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 198
应急照明
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412004002 | 多信息复合标志灯 | [项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34 3.安装形式:H=2.8m吊装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
2 | 030412004003 | 方向标志灯（单向） | [项目特征] 1.名称:方向标志灯（单向） 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:0.3m嵌墙暗装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 48
3 | 030412004004 | 非持续型应急灯 | [项目特征] 1.名称:非持续型应急灯 2.型号、规格:1x6W，η≥55%，DC36V,色温5000K,面板外罩材质阻燃塑料 IP34。光通量≥600lm 3.安装形式:吸顶或嵌入吊顶安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 81
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412004005 | 安全出口指示灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34 3.安装形式:H=2.8m吊装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 30
5 | 030411004008 | 配线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUBN-BYJ-B1-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUBN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3040.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 41 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411001008 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 PC20 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.开槽规格及恢复要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等 要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 1511.95
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【漏粉厂房-电气工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【漏粉厂房-电气工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【漏粉厂房-电气工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【漏粉厂房-电气工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：漏粉厂房-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【漏粉厂房-火灾自动报警
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C.4电气设备安装工程
1.2 | C.9火灾自动报警系统
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【漏粉厂房-火灾自动报警工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【漏粉厂房-火灾自动报
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030411001009 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 SC20 2.材质:镀锌钢管 SC 3.规格:20 4.敷设方式:满足设计及相关规范要求 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 3989.28
2 | 030411004009 | 配线 WDUZBN-BYJ-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-BYJ-1.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 486.93
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004010 | 配线 WDUZBN-BYJ-2*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-BYJ-2*2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1460.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004011 | 配线 WDUZBN-RYJS-2×1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-RYJS-2×1.5mm2 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDUZBN-RYJS 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1626.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004012 | 配线 WDUZBN-RYSP-2×1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-RYSP-2×1.0mm2 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDUZBN-RYSP 4.规格:2×1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1080.86
6 | 030411004013 | 配线 WDUZBN-RYY-2×1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-RYY-2×1.5mm2 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDUZBN-RYY 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1492.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004014 | 配线 WDUZBN-KYJY-10*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-KYJY-10*1.5mm2 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDUZBN-KYJY 4.规格:WDUZBN-KYJY-10*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 231.22
8 | 030411005001 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:接线端子箱 2.材质:具体详设计 3.规格:JBF-11A/X 4.安装形式:井道内距地坪1.5m安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 2
| C.9 | 火灾自动报警系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030904001001 | 编码型感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:编码型感烟探测器 2.规格:JBF4101 3.安装方工:吸顶安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 154
2 | 030904003001 | 带电话插孔手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:JBF4121-P 3.安装方式:距室内地坪1.5m安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030904003002 | 手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.规格:J-SAP-JBF-301-EX 3.安装方式:距室内地坪1.5m安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 45
4 | 030904003003 | 消火栓起泵、报警按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:JBF4123 3.安装方式:距室内地坪1.5m安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2
5 | 030904005001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 2.规格:JBF4372E 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030904006001 | 火灾报警电话 | [项目特征] 1.名称:火灾报警电话 2.规格:HY5716B 3.安装方式:距室内地坪1.5m安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2
7 | 030904007001 | 火灾警报扬声器 | [项目特征] 1.名称:火灾警报扬声器 2.功率:WY-XD5-6 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 31
8 | 030904008001 | 总线隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线隔离器 2.规格:JBF4171 3.安装部位:安装在设备附近的吊顶内或弱电井道内 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:具体详设计 2.线制:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
10 | 030904008002 | 输入/输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入/输出模块 2.规格:JBF4141 3.输入/输出形式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 40
11 | 030904008003 | 输入模块 | [项目特征] 1.名称:输入/输出模块 2.规格:JBF4131 3.输入形式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 2.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.调试 | 个 | 53
13 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:消防风机调试 2.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.调试 | 个 | 14
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【漏粉厂房-火灾自动报
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【漏粉厂房-火灾自动报
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【漏粉厂房-火灾自动报警工
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【漏粉厂房-火灾自动报警工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：漏粉厂房-火灾自动报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【漏粉厂房-消防工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C.9消防工程
1.2 | C.12刷油、防腐蚀、绝热工程
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【漏粉厂房-消防工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【漏粉厂房-消防工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.9 | 消防工程
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 DN150 | [项目特征] 1.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN150 2.连接形式:具体详设计 3.钢管镀锌设计要求:满足设计及相关规范要求 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 324.19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 DN65 | [项目特征] 1.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN65 2.连接形式:具体详设计 3.钢管镀锌设计要求:满足设计及相关规范要求 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 818.98
3 | 031003003001 | 蝶阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031003003002 | 蝶阀 DN65 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
5 | 030901010001 | 室内消防栓 | [项目特征] 1.名称:室内消防栓箱 2.安装方式:暗装 3.规格:1000x700x200 4.附件材质、规格:消火栓为单栓消火栓,消火栓箱内设:SNZ65(或SNW65)消火栓一支;QZ19/Φ19型直流喷雾喷枪一只;DN65mm衬胶水带一根(长25m),消防报警按钮和指示灯各一只,消防卷盘1套;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19 的消防软管,其长度宜为30m。 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 49
6 | 030901013001 | 手提式灭火器 | [项目特征] 1.规格、型号:MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器，一具灭火器最大保护距离12m 2.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.设置 | 具 | 62
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试 2.线制:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 1
8 | 030906001001 | 消防管道支架 | [项目特征] 1.名称:消防管道支架 2.材质:型钢综合 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 | kg | 100
9 | 031003002001 | 自动排气阀DN100 | [项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN65，1.6Mpa 3.连接形式:具体详设计 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
| C.12 | 刷油、防腐蚀、绝热工程
1 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.刷漆部位:室内架空消防管道 2.油漆品种、遍数:防腐漆2道 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 362.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031201003001 | 支吊架除锈刷漆 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:防腐漆2道 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 100
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【漏粉厂房-消防工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017003 | 消防喷淋脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【漏粉厂房-消防工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【漏粉厂房-消防工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【漏粉厂房-消防工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：漏粉厂房-消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【漏粉厂房-给排水工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 给水工程
1.3 | 排水工程
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【漏粉厂房-给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【漏粉厂房-给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 010101003003 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 51.04
2 | 010103001003 | 槽坑回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 51.04
给水工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001007001 | 钢塑复合管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50,PN=1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 53.44
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001007002 | 钢塑复合管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65,PN=1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 76.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001007003 | 钢塑复合管DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN80,PN=1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 10.99
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001007004 | 钢塑复合管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN100,PN=1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 85.9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001007005 | 钢塑复合管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50,PN=1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 106.48
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006001 | PP-R 管DN40 1.0MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管DN40 1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 2.95
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006002 | PP-R 管DN32 1.0MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管DN32 1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 2.29
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031001006003 | PP-R 管DN25 1.0MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管DN25 1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 7.33
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006004 | PP-R 管DN20 1.0MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管DN20 1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 18.09
10 | 031003003003 | 闸阀DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN50，1.0Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031003003004 | 闸阀DN65 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN65，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
12 | 031003003005 | YZ11X支管减压阀 DN32 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN32，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
13 | 031003003006 | YZ11X支管减压阀 DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN50，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031003003007 | YZ11X支管减压阀 DN20 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN20，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
15 | 031003003008 | 截止阀 DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:J11W-16T DN50，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
16 | 031003003009 | 截止阀 DN32 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:J11W-16T DN32，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031003003010 | 截止阀 DN20 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:J11W-16T DN20，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
18 | 031003013001 | 螺纹水表DN50 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1
19 | 031003013002 | 倒流防止器(法兰连接带水表) DN100 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:倒流防止器 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:DN100水表1个、DN100闸阀2个 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 031003002002 | 自动排气阀DN100 | [项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100，1.6Mpa 3.连接形式:具体详设计 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
21 | 031003002003 | 自动排气阀DN20 | [项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN20，1.6Mpa 3.连接形式:具体详设计 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
排水工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006005 | 排水管PVC-U De200 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管,De200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 4.85
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006006 | 排水管PVC-U De110 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管,De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 38.23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006007 | 排水管PVC-U De75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管,De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 4.94
4 | 031004014001 | 防臭防返溢地漏DN200 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN200 3.安装方式:具体详设计 4.附件配置:配存水弯 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031004014002 | 防臭防返溢地漏DN100 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:具体详设计 4.附件配置:配存水弯 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
6 | 031004014003 | 防臭防返溢地漏DN75 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:具体详设计 4.附件配置:配存水弯 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5
7 | 031004014004 | 地面扫除口DN100 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:具体详设计 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031004014005 | 地面扫除口DN75 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:具体详设计 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
9 | 031004003001 | 洗手盆 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:具体详设计 3.组装形式:具体详设计 4.附件名称、数量:包含但不限于感应式冲洗阀、节能节水型混合冷热龙头、排水附件、托架等 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 14
10 | 031004008001 | 成品拖布池 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:具体详设计 3.组装形式:具体详设计 4.附件名称、数量:水龙头 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【漏粉厂房-给排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【漏粉厂房-给排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【漏粉厂房-给排水工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【漏粉厂房-给排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：漏粉厂房-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【酸辣粉厂房-土建工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 土石方工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 地面装饰工程
1.8 | 墙面装饰工程
1.9 | 天棚装饰工程
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【酸辣粉厂房-土建工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【酸辣粉厂房-土建工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011610002002 | 门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:根据现场实际情况综合考虑 2.门窗洞口尺寸:根据现场实际情况综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 79.6
2 | 011609002002 | 彩钢墙面拆除 | [项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:根据现场实际情况综合考虑 2.拆除隔墙的饰面种类:根据现场实际情况综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 107.26
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011611004002 | 钢支撑、钢墙架拆除 | [项目特征] 1.构件名称:根据现场实际情况综合考虑 2.拆除构件的规格尺寸:根据现场实际情况综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 2.201
4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:根据现场实际情况综合考虑 2.砌体材质:根据现场实际情况综合考虑 3.拆除高度:根据现场实际情况综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:根据现场实际情况综合考虑 5.场内运距:投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足拆除方案、相关规范、验收规范、业主及相关主管部门的相关要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 22.99
土石方工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010101003004 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 201.67
2 | 010101004003 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 313.14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103001004 | 槽坑回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 348.12
4 | 010103002005 | 余方弃置（起运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运 | m3 | 166.69
5 | 010103002006 | 余方弃置(增运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运1km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.增运至弃置点 | m3 | 333.38
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
砌筑工程
1 | 010403001002 | M5.0砂浆砌筑Mu30片石基础 | [项目特征] 1.石料种类、规格:Mu30片石 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.防潮层铺设 5.材料运输 | m3 | 54.07
2 | 010903003002 | 水泥砂浆防潮层 | [项目特征] 1.防潮层做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆掺入5%防水剂(水泥重量比) [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 10.69
3 | 010401003002 | MU20蒸压灰砂砖 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010401008002 | 蒸压加气混凝土砌块 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(B05),容重为600kg/m³,强度为A3.5 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.装填充料 4.刮缝 5.材料运输 | m3 | 144.28
5 | 010607005002 | 钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:综合考虑 2.加固方式:综合考虑 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 82.5
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010501001003 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 30.15
2 | 010507007004 | C40细石混凝土加微膨胀剂二次浇灌 | [项目特征] 1.构件规格:具体详设计 2.部位:钢柱柱脚 3.混凝土种类:C40细石混凝土加微膨胀剂二次浇灌 4.泵送方式:综合考虑 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010507007005 | C20砼包裹 | [项目特征] 1.构件规格:具体详设计 2.部位:钢柱柱脚 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 5.泵送方式:综合考虑 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.48
4 | 010507007006 | C25钢梯梁基础 | [项目特征] 1.构件规格:具体详设计 2.部位:钢梯梁基础 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C25 5.泵送方式:综合考虑 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010501003003 | 独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 19.53
6 | 010501003004 | 基础加宽 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 26.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010503001002 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.31
8 | 010501002002 | 条形基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 29.17
9 | 01B002 | 砼表面凿毛 | [项目特征] 1.部位:新旧结合面 2.凿毛 [工作内容] 1.凿毛 2.清理 | m2 | 53.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010502001002 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.55
11 | 010502002002 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.03
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 010504001002 | 直形墙 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 58.4
13 | 010503004002 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 15.46
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010503005002 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.66
15 | 010505001002 | 有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25P6 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 50.23
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 21.199
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
金属结构工程
1 | 010603001002 | 钢柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B，具体详设计 2.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 3.探伤要求:满足设计及相关规范要求 4.防火要求:满足设计及相关规范要求 5.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 14.078
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010604001002 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:GL-1 2.钢材品种、规格:国标热轧轻型H型钢：250x125x6x9；材质为Q345B。 3.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 4.安装高度:满足设计及相关规范要求 5.探伤要求:满足设计及相关规范要求 6.防火要求:满足设计及相关规范要求 7.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 59.416
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B，具体详设计 2.安装高度:具体详设计 3.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 4.探伤要求:满足设计及相关规范要求 5.防火要求:满足设计及相关规范要求 6.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 0.656
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010606005002 | 钢墙架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B，具体详设计 2.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 3.探伤要求:满足设计及相关规范要求 4.防火要求:满足设计及相关规范要求 5.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 1.421
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010606002002 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:2L150X50X20X3.0,镀锌L折件、镀锌C型钢;材质采用:Q355-B，镀锌量不小于275g/m 2.构件类型:增强檩条 3.安装高度:具体详设计 4.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 5.探伤要求:满足设计及相关规范要求 6.防火要求:满足设计及相关规范要求 7.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 8.檩条增强用的螺栓采用C级螺栓(4.8级)、螺帽和垫圈,采用Q235-B钢,螺栓,螺母,垫圈的尺寸及技术条件须符合《紧固件机械性能,螺钉螺钉和螺栓》GB/T3098.1-2000的规定。 9.檩条增强时,先采取必要措施临时固定原檩条与檩托连接处,然后再拆卸、安装原支座处的螺栓,最后再安装增强的螺栓 10.原屋面拉条、螺栓及撑杆应重新张紧拧紧处理 11.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 30.075
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010606007002 | 钢走道 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:4mm厚菱形花纹钢板 2.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 3.防火要求:满足设计及相关规范要求 4.探伤要求:满足设计及相关规范要求 5.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 7.429
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010606008002 | 钢楼梯 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:4mm厚菱形花纹钢板 2.钢梯形式:具体详设计 3.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 4.探伤要求:满足设计及相关规范要求 5.防火要求:满足设计及相关规范要求 6.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 2.344
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010606013002 | 零星钢构件 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B，具体详设计 2.防火要求:满足设计及相关规范要求 3.探伤要求:满足设计及相关规范要求 4.锚栓品种、规格:新植筋锚栓M30，具体详设计 5.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 5.083
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010607003002 | 雨篷 | [项目特征] 1.骨架材料品种、规格:Q345B，具体详设计 2.面层材料品种、规格:0.5mm彩钢板 3.雨篷宽度:900mm 4.防火要求:满足设计及相关规范要求 5.探伤要求:满足设计及相关规范要求 6.锚栓品种、规格:新植筋锚栓M30，具体详设计 7.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.校正 6.预埋铁件及安螺栓 | m | 35.25
10 | 01060B001002 | 金属构件运输 | [项目特征] 1.构件品种:钢构件，综合考虑 2.运距:1km 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 | t | 122.829
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011405001002 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.构件名称:钢构件 2.除锈要求:抛丸或喷砂除锈 3.腻子种类、厚度:满足设计及相关规范要求 4.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆2道，丙烯酸聚氨酯面漆2道 [工作内容] 1.基层清理 2.除锈 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 | t | 122.829
门窗工程
1 | 010802001005 | 钢制套装门 | [项目特征] 1.名称:钢制套装门 2.门框、扇材质:钢质 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 66.99
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010802001006 | 钢制套装门（带闭门器） | [项目特征] 1.名称:钢制套装门（带闭门器） 2.门框、扇材质:钢质 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.包含闭门器 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2.97
3 | 010803001002 | 1.2mm厚铝合金型电动卷帘门 | [项目特征] 1.名称:1.2mm厚铝合金型电动卷帘门（专业厂家定做） 2.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 3.启动装置品种、规格:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 | m2 | 18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010802001007 | 彩钢板洁净门 | [项目特征] 1.名称:彩钢板洁净门 2.门框、扇材质:彩钢板 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 41.8
5 | 010802003004 | 钢制甲级防火门（带闭门器） | [项目特征] 1.名称:钢制甲级防火门（带闭门器） 2.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 3.门框、扇材质:钢质 4.包含闭门器 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 12.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010802003005 | 钢制甲级防火门 | [项目特征] 1.名称:钢制甲级防火门 2.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 3.门框、扇材质:钢质 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 38.72
7 | 010804007002 | 钢制B型防爆门 | [项目特征] 1.名称:钢制B型防爆门 2.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 3.门材质:钢制B型 4.等效静荷载为1000KPa 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金配件安装 | m2 | 8.14
8 | 010802003006 | 钢制子母乙级防火门 | [项目特征] 1.名称:钢制子母乙级防火门 2.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 3.门框、扇材质:钢质 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.08
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010807001003 | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃推拉窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:6mm单层钢化玻璃推拉窗 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 13.44
10 | 010807001004 | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:6mm单层钢化玻璃固定窗 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 92.48
11 | 010807001005 | 铝合金边框6+9+6mm双层钢化玻璃固定窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:6+9+6mm双层钢化玻璃固定窗 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 79.84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 010807001006 | 塑钢6mm单层钢化玻璃推拉窗(颜色同原有外窗) | [项目特征] 1.框、扇材质:塑钢 2.玻璃品种、厚度:6mm单层钢化玻璃推拉窗 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 72.03
13 | 010807002002 | 钢制甲级防火窗 | [项目特征] 1.名称:钢制甲级防火窗 2.框、扇材质:钢制 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 81
地面装饰工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011101001004 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.素水泥浆遍数:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 4096.4
2 | 010904001002 | 丙纶布防水层 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:400克0.8mm厚丙纶布防水层 2.反边高度:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 4096.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011103001002 | 地胶（BI级） | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:满足设计及相关规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:地胶（BI级） 3.压线条种类:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 213.03
4 | 011101003003 | 100mm细石混凝土楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:100mmC20细石砼找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 4096.4
5 | 011101001005 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.素水泥浆遍数:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 448.83
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011101001006 | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.素水泥浆遍数:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 4096.4
7 | 011105003002 | 面砖踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆一道，8mm厚1:1水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚黑色面砖，白水泥浆擦缝 4.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 251.01
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011101005004 | 环氧树脂地坪(B1级) | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚水泥基自流平砂浆层 2.界面剂材料种类:3mm厚环氧树脂自流平界面剂 3.底层漆材料种类、厚度:环氧封闭底漆0.2mm厚 4.中层漆材料种类、厚度:环氧中涂层2mm 5.面层材料种类:环氧树脂面层(或聚氨酯薄涂层) 0.8mm [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷底层漆、中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 2647.14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011101005005 | 环氧树脂防静电地坪(B1级) | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚水泥基自流平砂浆层 2.底层漆材料种类、厚度:环氧封闭底漆0.2mm厚 3.中层漆材料种类、厚度:环氧中涂层2mm厚、环氧防静电中涂层2mm厚 4.导电铜箔铺设(在中涂层干燥后，铺设导电铜箔，可以采用自粘铜箔， 按照2米乘2米的间隔进行铺设，铺设时要确保平整，无明显褶皱) 5.面层材料种类:环氧防静电自流平面层0.8mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷底层漆、中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 309.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011101005006 | 防火无机环氧地坪(A级) | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚水泥基自流平砂浆层 2.界面剂材料种类:自流平界面剂 3.底层漆材料种类、厚度:防火无机环氧封闭底漆0.2mm厚 4.中层漆材料种类、厚度:防火无机环氧中涂层2mm 5.面层材料种类:防火无机环氧树脂面层(或聚氨酯薄涂层) 0.8mm [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷底层漆、中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 1139.66
墙面装饰工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010605002002 | 0.5mm厚彩钢板墙面 | [项目特征] 1.钢板厚度:0.5mm钢彩板 2.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 3.除锈要求:满足设计及相关规范要求 4.探伤要求:满足设计及相关规范要求 5.防火要求:满足设计及相关规范要求 6.运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 84.37
2 | 011210004003 | 0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | [项目特征] 1.边框材料种类、规格:具体详设计 2.隔板材料品种、规格、颜色:0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 4288.92
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚M15水泥石灰砂浆打底扫毛、7厚M15水泥石灰砂浆垫层 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚M15水泥石灰砂浆罩面压光 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 860.82
4 | 011407001002 | 无机涂料墙、柱面 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:封底漆1道，白色无机涂料2遍 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 803.78
天棚装饰工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:天棚 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:封底漆1道，白色无机涂料2遍 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 263.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011302001003 | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶(耐火极限1小时) | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶用∅8吊筋固定在钢龙骨上，吊筋@1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨，具体满足设计及相关规范要求 3.面层材料品种、规格:0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板(耐火极限1小时) 4.压条材料种类、规格:满足设计及相关规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 6.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 3896.12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001004 | 0.5mm+75mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶(耐火极限2小时) | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计及相关规范要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及相关规范要求 3.面层材料品种、规格:0.5mm+75mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板(耐火极限2小时) 4.压条材料种类、规格:满足设计及相关规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 6.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 472.07
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【酸辣粉厂房-土建工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场费 | [项目特征] 1.机械设备名称:土石方开挖机械 2.机械设备规格型号:综合考虑 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 台次 | 1
本页小计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011705001002 | 大型机械设备进出场费 | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式起重机 2.机械设备规格型号:综合考虑 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 台次 | 1
3 | 011701001002 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:具体详设计 2.檐口高度:具体详设计 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 4382.83
本页小计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011703001002 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:具体详设计 2.建筑物檐口高度、层数:具体详设计 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 4382.83
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【酸辣粉厂房-土建工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【酸辣粉厂房-土建工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【酸辣粉厂房-土建工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：酸辣粉厂房-土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【酸辣粉厂房-电气工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 配电
1.3 | 照明
1.4 | 应急照明
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【酸辣粉厂房-电气工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【酸辣粉厂房-电气工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 010101003005 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 42.55
2 | 010101004004 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 21.92
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103001005 | 槽坑回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 61.98
4 | 010103002007 | 余方弃置（起运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运 | m3 | 2.49
5 | 010103002008 | 余方弃置(增运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运1km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.增运至弃置点 | m3 | 2.49
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040504002002 | 手孔井 | [项目特征] 1.规格:详图集07SD101-8,43页 2.垫层:详图集07SD101-8,43页 3.基础:详图集07SD101-8,43页 4.井筒:详图集07SD101-8,43页 5.井内盖:详图集07SD101-8,43页 6.井座:详图集07SD101-8,43页 7.井外盖:详图集07SD101-8,43页 8.钢筋种类、规格:综合考虑 9.钢筋连接:满足设计及规范要求 10.井内排水要求及做法:详图集07SD101-8,43页 11.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防水、止水 | 座 | 2
配电
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404017011 | 空调总配电箱 AP-kt1 | [项目特征] 1.名称:空调总配电箱 2.型号:AP-kt1 3.参数:Pe=120kW;CosΦ=0.85;Kx=1.0;Pjs=120kW;Ijs=214.5A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017012 | 空调总配电箱 AP-k2 | [项目特征] 1.名称:空调总配电箱 2.型号:AP-kt2 3.参数:Pe=150kW;CosΦ=0.85;Kx=1.0;Pjs=150kW;Ijs=268.13A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017013 | 空调总配电箱 AP-kt3 | [项目特征] 1.名称:空调总配电箱 2.型号:AP-kt3 3.参数:Pe=145.8kW;CosΦ=0.85;Kx=1.0;Pjs=145.8kW;Ijs=260.62A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404017014 | 空调总配电箱 AP-kt4 | [项目特征] 1.名称:空调总配电箱 2.型号:AP-kt4 3.参数:Pe=202.00kW;CosΦ=0.85;Kx=1.0;Pjs=202.00kW;Ijs=361.08A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017015 | 照明配电总箱 ALZ | [项目特征] 1.名称:照明配电总箱 2.型号:ALZ 3.参数:Pe=110kW;CosΦ=0.85;Kx=0.7;Pjs=77.00kW;Ijs=137.64A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404017016 | 区域照明配电箱 AL1 | [项目特征] 1.名称:区域照明配电箱 2.型号:AL1 3.参数:Pe=30kW;CosΦ=0.85;Kx=0.8;Pjs=24.00kW;Ijs=42.9A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404017017 | 区域照明配电箱 AL2 | [项目特征] 1.名称:区域照明配电箱 2.型号:AL2 3.参数:Pe=20kW;CosΦ=0.85;Kx=0.8;Pjs=16.00kW;Ijs=28.6A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404017018 | 区域照明配电箱 AL3 | [项目特征] 1.名称:区域照明配电箱 2.型号:AL3 3.参数:Pe=20kW;CosΦ=0.85;Kx=0.8;Pjs=16.00kW;Ijs=28.6A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404017019 | 区域照明配电箱 AL4 | [项目特征] 1.名称:区域照明配电箱 2.型号:AL4 3.参数:Pe=20kW;CosΦ=0.85;Kx=0.8;Pjs=16.00kW;Ijs=28.6A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404017020 | 区域照明配电箱 AL5 | [项目特征] 1.名称:区域照明配电箱 2.型号:AL5 3.参数:Pe=20kW;CosΦ=0.85;Kx=0.8;Pjs=16.00kW;Ijs=28.6A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404017021 | 消防电源切换箱 ALE | [项目特征] 1.名称:消防电源切换箱 2.型号:ALE 3.参数:Pe=10kW;CosΦ=0.85;Kx=1.0;Pjs=10.00kW;Ijs=17.88A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404017022 | 消防动力配电箱1 APE1 | [项目特征] 1.名称:消防动力配电箱1 2.型号:APE1 3.参数:Pe=8kW;CosΦ=0.8;Kx=1.0;Pjs=8kW;Ijs=15.19A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030404017023 | 消防动力配电箱2 APE2 | [项目特征] 1.名称:消防动力配电箱2 2.型号:APE2 3.参数:Pe=50kW;CosΦ=0.8;Kx=1.0;Pjs=50kW;Ijs=94.96A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030404017024 | 消防动力配电箱3 APE3 | [项目特征] 1.名称:消防动力配电箱3 2.型号:APE3 3.参数:Pe=30kW;CosΦ=0.8;Kx=1.0;Pjs=30kW;Ijs=56.98A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030404017025 | 应急照明集中电源 PD1 | [项目特征] 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:PD1 3.规格:非标 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404017026 | 动力配电箱 AP1 | [项目特征] 1.名称:动力配电箱1 2.型号:AP1 3.参数:Pe=46kW;CosΦ=0.8;Kx=1.0;Pjs=46kW;Ijs=82.23A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030404017027 | 动力配电箱 AP2 | [项目特征] 1.名称:动力配电箱3 2.型号:AP2 3.参数:Pe=180kW;CosΦ=0.8;Kx=1.0;Pjs=180kW;Ijs=321.75A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030404017028 | 动力配电箱 AP3 | [项目特征] 1.名称:动力配电箱3 2.型号:AP3 3.参数:Pe=68kW;CosΦ=0.8;Kx=1.0;Pjs=68kW;Ijs=121.55A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030404017029 | 动力配电箱 AP4 | [项目特征] 1.名称:动力配电箱4 2.型号:AP4 3.参数:Pe=210.8kW;CosΦ=0.8;Kx=1.0;Pjs=210.8kW;Ijs=376.81A 4.防护等级:满足设计及相关规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.安装方式:具体详设计 9.其它说明:包含箱体及配套电气元件、配件等, 配电箱内漏电开关动作电流为30mA,具体详设计 10.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030412004006 | 24W自带蓄电池壁装长方LED灯 | [项目特征] 1.名称:24W自带蓄电池壁装长方LED灯 2.型号、规格:24W，LED光源，具体详设计 3.安装形式:壁装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
21 | 030404035002 | 安全型5孔普通插座 | [项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:~220V 10A 86型 4.安装方式:距地300mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 99
22 | 030404034008 | 单联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:单联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030404034009 | 吊扇/温控开关 | [项目特征] 1.名称:吊扇/温控开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9
24 | 030404034010 | 就地控制按钮 | [项目特征] 1.名称:就地控制按钮 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
25 | 030411003003 | 桥架 CT-200x100mm | [项目特征] 1.名称:桥架 CT-200x100mm 2.型号:CT 3.规格:200x100mm 4.材质:钢制，侧板厚度≥1.2mm,底板厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.5mm 5.接地方式:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 96.49
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030411003004 | 桥架 CT-300x100mm | [项目特征] 1.名称:桥架 CT-300x100mm 2.型号:CT 3.规格:300x100mm 4.材质:钢制，侧板厚度≥1.2mm,底板厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.5mm 5.接地方式:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 110.58
27 | 030411003005 | 桥架 CT-400x200mm | [项目特征] 1.名称:桥架 CT-400x200mm 2.型号:CT 3.规格:400x200mm 4.材质:钢制，侧板厚度≥1.2mm,底板厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.5mm 5.接地方式:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 48.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030408001010 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x150+1x70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x150+1x70mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x150+1x70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 345.22
29 | 030408001011 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x185+1x95mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x185+1x95mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x185+1x95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 788.79
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030408001012 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x240+1x120mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x240+1x120mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x240+1x120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 874.12
31 | 030408001013 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x50+1x25mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x50+1x25mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x50+1x25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 358.97
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030408001014 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x70+1x35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x70+1x35mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x70+1x35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 240.74
33 | 030408001015 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x95+1x50mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 285.01
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030408001016 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x10mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 561.97
35 | 030408001017 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 63.08
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 030408001018 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x4mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 108.54
37 | 030408001019 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x6mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x6mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 13.47
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
38 | 030408001020 | 电缆 BTTZ-5x6mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 BTTZ-5x6mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:5x6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 970.36
39 | 030408001021 | 电缆 BTTZ-3x25+2x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 BTTZ-3x25+2x16mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:3x25+2x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 598.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
40 | 030408001022 | 电缆 BTTZ-3x70+2x35mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 BTTZ-3x70+2x35mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:3x70+2x35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 352.46
41 | 030408001023 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x150+2x70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x150+2x70mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3x150+2x70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 13.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
42 | 030408001024 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x185+2x95mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x185+2x95mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3x185+2x95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 24.68
43 | 030408001025 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x35+2x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x35+2x16mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3x35+2x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 115.13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
44 | 030408001026 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x70+2x35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x70+2x35mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3x70+2x35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 96.27
45 | 030408006008 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x185+1x95mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-4x185+1x95mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x185+1x95mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
46 | 030408006009 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x150+1x70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x150+1x70mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x150+1x70mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
47 | 030408006010 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x240+1x120mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x240+1x120mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x240+1x120mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
48 | 030408006011 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x70+1x35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x70+1x35mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x70+1x35mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
49 | 030408006012 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x50+1x25mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x50+1x25mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x50+1x25mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
50 | 030408006013 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-5x10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-5x10mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x10mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
51 | 030408006014 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
52 | 030408006015 | 电力电缆头 BTTZ-3x25+2x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 BTTZ-3x25+2x16mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:3x25+2x16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
53 | 030408006016 | 电力电缆头 BTTZ-3x70+2x35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 BTTZ-3x70+2x35mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:3x70+2x35mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
54 | 030408006017 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-3x185+2x95mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-3x185+2x95mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x185+1x95mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
55 | 030408006018 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-3x150+2x70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-3x150+2x70mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3x150+2x70mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
56 | 030408006019 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-3x70+2x35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-3x70+2x35mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3x70+2x35mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
57 | 030408006020 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-3x35+2x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-3x35+2x16mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3x35+2x16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 41 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
58 | 030408006021 | 电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x95+1x50mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
59 | 030408003007 | 电缆保护管 PC150 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC150 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 29.93
60 | 030408003008 | 电缆保护管 PC65 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC65 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 92.03
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 42 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
61 | 030408003009 | 电缆保护管 PC80 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC80 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 92.03
62 | 030408003010 | 电缆保护管 PC50 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC50 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 31.25
63 | 030408003011 | 电缆保护管 SC150 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC150 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 242
64 | 030408003012 | 电缆保护管 SC32 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC32 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 43.25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 43 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
65 | 030408003013 | 电缆保护管 SC65 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC65 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 22.48
66 | 030408003014 | 电缆保护管 SC80 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC80 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 39.05
67 | 030408003015 | 电缆保护管 SC100 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC100 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 12.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 44 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
68 | 030411004015 | 配线 WDUZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZC-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 75.66
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 45 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
69 | 030411004016 | 配线 WDUZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZC-BYJ-4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 10197.25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 46 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
70 | 030411004017 | 配线 WDUZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZC-BYJ-4mm2 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 423.27
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 47 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
71 | 030411004018 | 配线 WDUZBN-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-BYJ-6mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 17.61
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 48 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
72 | 030411004019 | 配线 WDUZBN-BYJ-16mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-BYJ-16mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 59.27
73 | 030411001010 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 JDG20 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 116.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 49 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
74 | 030411001011 | 配管 JDG32 | [项目特征] 1.名称:配管 JDG32 2.材质:JDG 3.规格:32 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 3.3
75 | 030411001012 | 配管 JDG40 | [项目特征] 1.名称:配管 JDG40 2.材质:JDG 3.规格:40 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 11.52
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 50 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
76 | 030411001013 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 PC20 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.开槽规格及恢复要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等 要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 3146.62
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 51 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
77 | 030411001014 | 配管 PC40 | [项目特征] 1.名称:配管 PC40 2.材质:PC 3.规格:40 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.开槽规格及恢复要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等 要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 172.79
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 52 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
78 | 030411001015 | 配管 PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 PC25 2.材质:PC 3.规格:25 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.开槽规格及恢复要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等 要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 129.86
79 | 030408008002 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:具体详设计 3.方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 53 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
80 | 030413001002 | 桥架支吊架 | [项目特征] 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 1128.89
81 | 030413002002 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:满足设计及施工规范要求 5.混凝土标准:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 127
照明
1 | 030412001004 | 300*600LED平板净化灯 | [项目特征] 1.名称:300*600LED平板净化灯 2.型号、规格:28W，LED光源 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 90
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 54 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412001005 | 300*900LED平板净化灯 | [项目特征] 1.名称:300*900LED平板净化灯 2.型号、规格:38W，LED光源 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 414
3 | 030412001006 | 100*1200LED防爆灯 | [项目特征] 1.名称:100*1200LED防爆灯 2.型号、规格:40W，LED光源 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 15
4 | 030404034011 | 单联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:单联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 55 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404034012 | 双联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:双联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 13
6 | 030404034013 | 三联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:三联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
7 | 030404034014 | 四联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:四联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 56 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404034015 | 双控开关 | [项目特征] 1.名称:四联跷板开关 2.材质:塑料 3.规格:~250V 10A 86型 4.安装方式:距地1100mm安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
9 | 030411004020 | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 7124.86
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 57 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411001016 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 PC20 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.开槽规格及恢复要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等 要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 2343.38
11 | 030411006002 | 塑料接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 230
应急照明
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 58 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412004007 | 多信息复合标志灯 | [项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34 3.安装形式:H=2.8m吊装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5
2 | 030412004008 | 方向标志灯（单向） | [项目特征] 1.名称:方向标志灯（单向） 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:0.3m嵌墙暗装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 53
3 | 030412004009 | 非持续型应急灯 | [项目特征] 1.名称:非持续型应急灯 2.型号、规格:1x6W，η≥55%，DC36V,色温5000K,面板外罩材质阻燃塑料 IP34。光通量≥600lm 3.安装形式:吸顶或嵌入吊顶安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 77
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 59 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412004010 | 安全出口指示灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34 3.安装形式:H=2.8m吊装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 33
5 | 030412004011 | 非持续型应急灯 | [项目特征] 1.名称:非持续型应急灯 2.型号、规格:1x6W，η≥55%，DC36V,色温5000K,面板外罩材质阻燃塑料 IP34。光通量≥600lm 3.安装形式:壁挂 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 60 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004021 | 配线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2775.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 61 页 共 61 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001017 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 PC20 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:具体详设计 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.开槽规格及恢复要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等 要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 1378.62
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【酸辣粉厂房-电气工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【酸辣粉厂房-电气工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【酸辣粉厂房-电气工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【酸辣粉厂房-电气工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：酸辣粉厂房-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【酸辣粉厂房-火灾自动报
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C.4电气设备安装工程
1.2 | C.9消防工程
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【酸辣粉厂房-火灾自动报警工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【酸辣粉厂房-火灾自动
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030411001018 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 SC20 2.材质:镀锌钢管 SC 3.规格:20 4.敷设方式:满足设计及相关规范要求 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.开槽、恢复处理 4.接地 | m | 3826.82
2 | 030411004022 | 配线 WDUZBN-BYJ-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-BYJ-1.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 587.24
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004023 | 配线 WDUZBN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1368.96
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004024 | 配线 WDUZBN-RYJS-2×1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-RYJS-2×1.5mm2 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDUZBN-RYJS 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1856.53
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004025 | 配线 WDUZBN-RYSP-2×1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-RYSP-2×1.0mm2 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDUZBN-RYSP 4.规格:2×1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 438.93
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004026 | 配线 WDUZBN-RYY-2×1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 WDUZBN-RYY-2×1.5mm2 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDUZBN-RYY 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计及相关规范要求 7.配线线制:满足设计及相关规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 570.27
7 | 030408002001 | 控制电缆 WDUZBN-KYJY-B1-10x1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 WDUZBN-KYJY-B1-10x1.5mm2 2.型号:WDUZBN-KYJY-B1 3.规格:10x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1kv 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 150.62
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411005002 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:接线端子箱 2.材质:具体详设计 3.规格:JBF-11A/X 4.安装形式:井道内距地坪1.5m安装 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 10
| C.9 | 消防工程
1 | 030904001002 | 编码型感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:编码型感烟探测器 2.规格:JBF4101 3.安装方工:吸顶安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 166
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030904003004 | 带电话插孔手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:JBF4121-P 3.安装方式:距室内地坪1.5m安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 23
3 | 030904003005 | 消火栓起泵、报警按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:JBF4123 3.安装方式:距室内地坪1.5m安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 44
4 | 030904005002 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 2.规格:JBF4372E 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030904006002 | 火灾报警电话 | [项目特征] 1.名称:火灾报警电话 2.规格:HY5716B 3.安装方式:距室内地坪1.5m安装 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3
6 | 030904007002 | 火灾警报扬声器 | [项目特征] 1.名称:火灾警报扬声器 2.功率:WY-XD5-6 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 32
7 | 030904008004 | 总线隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线隔离器 2.规格:JBF4171 3.安装部位:安装在设备附近的吊顶内或弱电井道内 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:具体详设计 2.线制:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
9 | 030904008005 | 输入/输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入/输出模块 2.规格:JBF4141 3.输入/输出形式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 10
10 | 030904008006 | 输入模块 | [项目特征] 1.名称:输入/输出模块 2.规格:JBF4131 3.输入形式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 30
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀等调试 2.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.调试 | 个 | 30
12 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:消防风机调试 2.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.调试 | 个 | 10
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【酸辣粉厂房-火灾自动
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【酸辣粉厂房-火灾自动
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【酸辣粉厂房-火灾自动报警
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【酸辣粉厂房-火灾自动报警工
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：酸辣粉厂房-火灾自动报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【酸辣粉厂房-消防工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C.9消防工程
1.2 | C.12刷油、防腐蚀、绝热工程
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【酸辣粉厂房-消防工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【酸辣粉厂房-消防工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.9 | 消防工程
1 | 030901002003 | 消火栓钢管 DN150 | [项目特征] 1.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN150 2.连接形式:具体详设计 3.钢管镀锌设计要求:满足设计及相关规范要求 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 314.93
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030901002004 | 消火栓钢管 DN65 | [项目特征] 1.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN65 2.连接形式:具体详设计 3.钢管镀锌设计要求:满足设计及相关规范要求 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 508.73
3 | 031003003011 | 蝶阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 27
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031003003012 | 蝶阀 DN65 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
5 | 030601002001 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称:压力仪表 2.型号:具体详设计 3.规格:DN65 4.压力表弯材质、规格:DN65、具体详设计 5.挠性管材质、规格:DN65、具体详设计 6.支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 7.调试要求:满足设计及相关规范要求 8.脱脂要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030901010002 | 室内消防栓 | [项目特征] 1.名称:室内消防栓箱 2.安装方式:暗装 3.规格:1000x700x200 4.附件材质、规格:消火栓为单栓消火栓,消火栓箱内设:SNZ65(或SNW65)消火栓一支;QZ19/Φ19型直流喷雾喷枪一只;DN65mm衬胶水带一根(长25m),消防报警按钮和指示灯各一只,消防卷盘1套;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19 的消防软管,其长度宜为30m。 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 52
7 | 030901013002 | 手提式灭火器 | [项目特征] 1.规格、型号:MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器，一具灭火器最大保护距离12m 2.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.设置 | 具 | 60
8 | 030905002002 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试 2.线制:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030906001002 | 消防管道支架 | [项目特征] 1.名称:消防管道支架 2.材质:型钢综合 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 | kg | 100
10 | 031003002004 | 自动排气阀DN25 | [项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN25，1.6Mpa 3.连接形式:具体详设计 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
| C.12 | 刷油、防腐蚀、绝热工程
1 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.刷漆部位:室内架空消防管道 2.油漆品种、遍数:防腐漆2道 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 255.45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031201003002 | 支吊架除锈刷漆 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:防腐漆2道 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 100
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【酸辣粉厂房-消防工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017007 | 消防喷淋脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【酸辣粉厂房-消防工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【酸辣粉厂房-消防工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【酸辣粉厂房-消防工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：酸辣粉厂房-消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【酸辣粉厂房-给排水工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 给水工程
1.3 | 排水工程
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【酸辣粉厂房-给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【酸辣粉厂房-给排水工
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 010101003006 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 24.83
2 | 010103001006 | 槽坑回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 24.83
给水工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001007006 | 钢塑复合管DN50 室内 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50,PN=1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 56.41
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001007007 | 钢塑复合管DN65 室内 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65,PN=1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 23.66
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001007008 | 钢塑复合管DN50 室外 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50,PN=1.6MPa 4.连接形式:具体详设计 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 29.95
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006008 | PP-R 管DN40 1.0MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管DN40 1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006009 | PP-R 管DN32 1.0MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管DN32 1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 4.55
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006010 | PP-R 管DN25 1.0MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管DN25 1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 6.31
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006011 | PP-R 管DN20 1.0MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管DN20 1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 7.43
8 | 031003003013 | 闸阀DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN50，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031003003014 | YZ11X支管减压阀 DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN50，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
10 | 031003003015 | 截止阀 DN32 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:J11W-16T DN32，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
11 | 031003003016 | 截止阀 DN25 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:J11W-16T DN25，1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031003013003 | 螺纹水表DN50 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1
13 | 031003013004 | 倒流防止器(法兰连接带水表) DN65 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:倒流防止器 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:DN65水表1个、DN65闸阀2个 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1
14 | 031003002005 | 自动排气阀DN20 | [项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN20，1.6Mpa 3.连接形式:具体详设计 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
排水工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006012 | 排水管PVC-U De200 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管,De200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 4.11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006013 | 排水管PVC-U De110 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管,De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 24.77
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006014 | 排水管PVC-U De75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管,De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 128.85
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006015 | 排水管PVC-U De200 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管,De200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006016 | 排水管PVC-U De110 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管,De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 6.05
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006017 | 排水管PVC-U De75 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管,De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 17.87
7 | 031004014006 | 防臭防返溢地漏DN200 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN200 3.安装方式:具体详设计 4.附件配置:配存水弯 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031004014007 | 防臭防返溢地漏DN100 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:具体详设计 4.附件配置:配存水弯 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
9 | 031004014008 | 防臭防返溢地漏DN75 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:具体详设计 4.附件配置:配存水弯 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
10 | 031004014009 | 地面扫除口DN100 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:具体详设计 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031004014010 | 地面扫除口DN75 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:具体详设计 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
12 | 031004003002 | 洗手盆 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:具体详设计 3.组装形式:具体详设计 4.附件名称、数量:包含但不限于感应式冲洗阀、节能节水型混合冷热龙头、排水附件、托架等 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 10
13 | 031004008002 | 成品拖布池 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:具体详设计 3.组装形式:具体详设计 4.附件名称、数量:水龙头 5.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【酸辣粉厂房-给排水工
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【酸辣粉厂房-给排水工
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【酸辣粉厂房-给排水工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【酸辣粉厂房-给排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：酸辣粉厂房-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计